ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа системы гарантированного питания

СГП.ЦЭС

| Параметр |  |  |  |  | Доступные номиналы |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Напряжение входной сети, В |  |  |  |  | 380 ± 15 %; 220 ± 15%; … |  | 380 ± 15 %; L1…L3, N, PE |  |  |  |  |
| - Количество вводов переменного тока |  |  |  |  | Указать значение |  | 2 |  |  |  |  |
| - Номинальное выходное напряжение переменного тока |  |  |  |  | 220 В, 110 В |  | 220В |  |  |  |  |
| - Выходная мощность СГП, кВА |  |  |  |  | Указать значение |  | 2 |  |  |  |  |
| - Поставка в комплекте с АБ |  |  |  |  | ДА; НЕТ |  | ДА |  |  |  |  |
| - Номинальная ёмкость АБ, Ач |  |  |  |  | Указать значение |  | 125 |  |  |  |  |
| - Тип АБ |  |  |  |  | Герметизированная; Классическая |  | Герметизированная AGM |  |  |  |  |
| - Производитель и наименование АБ |  |  |  |  | Указать |  | FS 125-12 |  |  |  |  |
| - Напряжение моноблока, В |  |  |  |  | Указать значение |  | 12 |  |  |  |  |
| - Срок службы АБ, лет |  |  |  |  | Указать значение |  | 12 |  |  |  |  |
| - Количество АБ |  |  |  |  | Указать значение |  | 18 (1ф) |  |  |  |  |
| - Размещение АБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в одном шкафу с ЗУ и распределением (для герметизированных моноблоков до 60 Ач) |  |  |  |  | Габаритные размеры ВхШхГ, мм |  | 2200х600х600 |  |  |  |  |
| - в отдельном шкафу (для герметизированных АБ) |  |  |  |  | Габаритные размеры ВхШхГ, мм |  | Шкаф ЗУ и распред. |  |  | Шкаф АБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| - Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  | IP 31, IP 54 |  | IP20 |  |  |  |  |
| - Подвод кабеля |  |  |  |  | Снизу, сверху, снизу и сверху |  | Снизу |  |  |  |  |
| - Тип измерительных приборов |  |  |  |  | Стрелочные; Цифровые |  | Стрелочные (аналоговые) |  |  |  |  |
| - контролируемые параметры |  |  |  |  | Ток АБ |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение АБ |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ток на секциях |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение на секциях |  | НЕТ |  |  |  |  |
| Защитные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип защитного аппарата в цепи АБ |  |  |  |  | Автомат; Предохранитель |  | Предохранитель |  |  |  |  |
| - Номинальный ток защитного аппарата в цепи АБ, А |  |  |  |  | Указать значение |  | 50 |  |  |  |  |
| - Тип защитных аппаратов отходящих линий |  |  |  |  | Автоматы; Предохранители |  | Автоматический выключатель |  |  |  |  |
| - Количество секций |  |  |  |  | 1; 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| - Кол-во и номинальный ток защитных аппаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А | Тип защитного аппарата |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |  |
|  | C | 2 | Автоматический выключатель |  |  |  |  | 1 | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
| 2-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А | Тип защитного аппарата |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |  |
|  | C | 2 | Автоматический выключатель |  |  |  |  | 1 | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
| - Сигнализация состояния защитных аппаратов ОЛ |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация положения защитных аппаратов ОЛ |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация состояния вводных защитных аппаратов |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация положения вводных защитных аппаратов |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обогрев шкафа |  |  |  | НЕТ | - Вентиляция шкафа |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Освещение шкафа |  |  |  | НЕТ | - Контроль изоляции на шинах |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - УЗИП на шинах по вводу |  |  |  | НЕТ | - УЗИП на шинах по выходу |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - АВР 2 входа, 1 выход |  |  |  | НЕТ | - АВР 2 входа, 2 выхода |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Наличие местной сигнализации и/или дискретных выходных сигналов |  |  |  | НЕТ | - Датчик температуры для термокомпенсации режима заряда |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Внешний сервисный байпас |  |  |  | НЕТ | - Встроенный (статический) байпас |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Блок распределения питания (PDU) |  |  |  | НЕТ | - SNMP или сетевая карта |  |  |  |  |  | НЕТ |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |