ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа шкафа оперативного тока

ШОТ.ЦЭС

| Параметр |  |  |  |  | Доступные номиналы |  | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Напряжение входной сети, В |  |  |  |  | 380 ± 15 %; 220 ± 15%; … |  | 380 ± 15 %; L1…L3, N, PE |  |  |  |  |
| - Количество вводов переменного тока |  |  |  |  | Указать значение |  | 2 |  |  |  |  |
| - Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В |  |  |  |  | 220 В, 110 В |  | 220В |  |  |  |  |
| - Выходной ток ЗВУ (общий), А |  |  |  |  | 20…160 |  | 40 |  |  |  |  |
| - Количество модулей ЗВУ |  |  |  |  | 2-8 |  | 2 |  |  |  |  |
| - Система охлаждения ЗВУ |  |  |  |  | Естественное/принудительное |  | Принудительное |  |  |  |  |
| - Поставка в комплекте с АБ |  |  |  |  | ДА; НЕТ |  | ДА |  |  |  |  |
| - Номинальная ёмкость АБ, А*ч |  |  |  |  | 28…250 |  | 55 |  |  |  |  |
| - Тип АБ |  |  |  |  | AGM; GEL; Классическая |  | Герметизированная AGM |  |  |  |  |
| - Производитель и наименование АБ |  |  |  |  | Указать |  | FS 55-12 |  |  |  |  |
| - Напряжение моноблока, В |  |  |  |  | Указать значение |  | 12 |  |  |  |  |
| - Срок службы АБ, лет |  |  |  |  | Указать значение |  | до 15 |  |  |  |  |
| - Количество АБ |  |  |  |  | Указать значение |  | 17 шт. (=220В) |  |  |  |  |
| - Размещение АБ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в одном шкафу с ЗУ и распределением (для герметизированных моноблоков до 60 А*ч) |  |  |  |  | Габаритные размеры ВхШхГ, мм |  | 2200х600х600 |  |  |  |  |
| - в отдельном шкафу (для герметизированных АБ емкостью более 60 А*ч) |  |  |  |  | Габаритные размеры ВхШхГ, мм |  | Шкаф ЗУ и распред. |  |  | Шкаф АБ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |
| - Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  | IP 31, IP 54 |  | IP31 |  |  |  |  |
| - Подвод кабеля |  |  |  |  | Снизу, сверху, снизу и сверху |  | Снизу |  |  |  |  |
| - Тип измерительных приборов |  |  |  |  | Стрелочные; Цифровые |  | Стрелочные (аналоговые) |  |  |  |  |
| - контролируемые параметры |  |  |  |  | Ток АБ |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение АБ |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ток на секциях |  | НЕТ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение на секциях |  | НЕТ |  |  |  |  |
| Защитные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип защитного аппарата в цепи АБ |  |  |  |  | Автомат; Предохранитель |  | Предохранитель |  |  |  |  |
| - Номинальный ток защитного аппарата в цепи АБ, А |  |  |  |  | Указать значение |  | 50 |  |  |  |  |
| - Тип защитных аппаратов отходящих линий |  |  |  |  | Автоматы; Предохранители |  | Автоматический выключатель |  |  |  |  |
| - Количество секций |  |  |  |  | 1; 2 |  | 1 |  |  |  |  |
| - Кол-во и номинальный ток защитных аппаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А |  | Тип защитного аппарата |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |  |
|  | C | 2 |  | Автоматический выключатель |  |  |  | 1 | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
| 2-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А |  | Тип защитного аппарата |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |  |
|  | C | 2 |  | Автоматический выключатель |  |  |  | 1 | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
|  | - | - |  | - |  |  |  | - | НЕТ |  |  |
| - Сигнализация состояния защитных аппаратов ОЛ |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация положения защитных аппаратов ОЛ |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация состояния вводных защитных аппаратов |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Сигнализация положения вводных защитных аппаратов |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| Базовые опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий контроль изоляции на шинах постоянного тока |  |  |  |  | - Обмен данными ModBus RTU (RS-485) |  |  |  |  |  |  |
| - Сенсорная ЖК панель оператора 7” с мнемосхемой |  |  |  |  | - Запись журнала событий и параметров системы |  |  |  |  |  |  |
| Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обогрев шкафа |  |  | НЕТ |  | - Вентиляция шкафа |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Освещение шкафа |  |  | НЕТ |  | - Межсекционный разъединитель |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - УЗИП на шинах переменного тока |  |  | НЕТ |  | - УЗИП на шинах постоянного тока |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - АВР 2 входа, 1 выход |  |  | НЕТ |  | - АВР 2 входа, 2 выхода |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Блок мигающего света (ШМС) |  |  | НЕТ |  | - Защита от глубокого разряда |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Контроль симметрии АБ |  |  | НЕТ |  | - Контроль пульсаций АБ |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Поэлементный контроль АКБ |  |  | НЕТ |  | - Термокомпенсация напряжения заряда АКБ |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Установка инвертора DC/АС |  |  | НЕТ |  | - Установка конвертора DC/DC |  |  |  |  |  | НЕТ |
| - Контроль изоляции на шинах постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Автоматический пофидерный контроль изоляции |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Ручной (переносной) контроль изоляции |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Резервный вольтметр контроля изоляции |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Блок аварийного освещения |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Мощность (в кВт) |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - кол-во АВ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - номинал и ВТХ АВ |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - Система передачи данных в АСУ ТП |  |  |  |  | Стандартная, RS-485, Modbus RTU/TCP |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |