ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа шкафа оперативного тока

ШРОТ.ЦЭС

| Параметр |  |  |  |  |  | Доступные номиналы |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  | 220; 110; 48; |  | 220В |  |  |  |
| - Номинальный ток вводных аппаратов, А |  |  |  |  |  | Указать значение |  | 40 |  |  |  |
| - Габариты шкафа, ВхШхГ, мм |  |  |  |  |  |  |  | 2200х600х600 |  |  |  |
| - Степень защиты по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  |  | IP 31, IP 54 |  | IP31 |  |  |  |
| - Подвод кабеля |  |  |  |  |  | Снизу, сверху, снизу и сверху |  | Снизу |  |  |  |
| - Тип измерительных приборов |  |  |  |  |  | Стрелочные; Цифровые |  | Стрелочные (аналоговые) |  |  |  |
| - Контролируемые параметры |  |  |  |  |  | Ток ввода |  | НЕТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение ввода |  | НЕТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ток на секциях |  | НЕТ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Напряжение на секциях |  | НЕТ |  |  |  |
| Защитные аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тип вводного защитного (коммутационного) аппарата |  |  |  |  |  | Автомат; Предохранитель; Разъединитель |  | Автоматический выключатель |  |  |  |
| - Количество вводов |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4 |  | 1 |  |  |  |
| - Времятоковая характеристика вводного защитного аппарата (при наличии) |  |  |  |  |  | B, C, K, Z gG, aM |  | - |  |  |  |
| - Номинальный ток вводного защитного аппарата, А |  |  |  |  |  | Указать значение |  | 40 |  |  |  |
| - Количество отходящих секций |  |  |  |  |  | 1; 2; 3; 4 |  | 1 |  |  |  |
| - Кол-во и номинальный ток защитных аппаратов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А | Тип защитного аппарата |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |
|  | C | 2 | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  | 1 | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
| 2-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А | Тип защитного аппарата |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
| 3-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А | Тип защитного аппарата |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
| 4-я секция: | ВТХ | Номинальный ток, А | Тип защитного аппарата |  |  |  |  |  | Кол-во, шт. | Независимый расцепитель |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
|  | - | - | - |  |  |  |  |  | - | НЕТ |  |
| - Сигнализация состояния защитных аппаратов ОЛ |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
| - Сигнализация положения защитных аппаратов ОЛ |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
| - Сигнализация состояния вводных защитных аппаратов |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
| - Сигнализация положения вводных защитных аппаратов |  |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |
| Опции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обогрев шкафа |  |  |  | НЕТ |  | - Вентиляция шкафа |  |  |  |  | НЕТ |
| - Освещение шкафа |  |  |  | НЕТ |  | - УЗИП на шинах |  |  |  |  | НЕТ |
| - Диодная защита на шинах |  |  |  | НЕТ |  | - Блок мигающего света (ШМС) |  |  |  |  | НЕТ |
| - Установка инвертора DC/АС 220 VAC |  |  |  | НЕТ |  | - Установка DC/DC конвертора |  |  |  |  | НЕТ |
| - Установить зажимы для экранов кабелей |  |  |  | НЕТ |  | - Блок аварийного освещения |  |  |  |  | - |
| - Параметры системы мониторинга и контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие системы мониторинга и связи с АСУТП |  |  |  |  | ДА |  |  |  |  |  |  |
| - Интерфейс связи с АСУТП |  |  |  |  | 2W, RS-485 |  |  |  |  |  |  |
| - Протокол связи с АСУТП |  |  |  |  | Modbus RTU/TCP |  |  |  |  |  |  |
| - Объем дискретных и аналоговых сигналов, контролируемых системой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Положение/состояние коммутационных аппаратов |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Напряжение на шинах выше/ниже уставки |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Сигнал снижения изоляции на шинах |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Неисправность устройства контроля изоляции |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Общий сигнал неисправности шкафа |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Общий сигнал аварии шкафа |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Ток ввода |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Напряжение ввода |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Ток на секцию |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Напряжение на секциях |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Параметры контроля изоляции |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |  |
| - Контроль изоляции на шинах (требуется согласование с ШОТ, ЩПТ или иным шкафом, где установлен контроль изоляции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общий контроль изоляции |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Автоматический пофидерный контроль изоляции |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Ручной (переносной) контроль изоляции |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| - Резервный вольтметр контроля изоляции |  |  |  |  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |